惠州市第二人民医院菱湖院区（2、3号楼）

污水处理运维服务项目需求书

- 一、项目概况

1.项目名称：惠州市第二人民医院菱湖院区（2、3号楼）污水处理运维服务项目

2.项目基本概况：菱湖院区位于惠州市惠城区下角菱湖二路17号；2、3号楼污水处理站设计处理规模为100m³/d，主体工艺流程为：医疗废水→三级化粪池→格栅→收集池→一体化处理设备→消毒池→达标排放；废气工艺流程为：废气→收集系统→风机→除臭装置（活性炭）→排放烟囱→达标排放。

3.合同履行期限：12个月。

- 二、排放标准

1.从格栅池进水口到标准排放口出口范围内的污水处理设施、设备、药剂投加等日常运行和维护（含各区域的污水提升泵）。执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放限（日均值）中的预处理标准。如有最新标准必须以最新的行业标准为准。

综合医疗机构和其他医院机构水污染物排放限值（日均值）

| 序号 | 控制项目 | 排放标准 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | 500 | 5000 |
| 2 | 肠道致病菌 | 不得检出 | — |
| 3 | 肠道病毒 | 不得检出 | — |
| 4 | pH | 6～9 | 6～9 |
| 5 | 化学需氧量（COD）浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/(床位·d)] | 60 60 | 250 250 |
| 6 | 生化需氧量（BOD）浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/(床位·d)] | 20 20 | 100 100 |
| 7 | 悬浮物（SS）浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/(床位·d)] | 20 20 | 60 60 |
| 8 | 氨氮/（mg/L） | 15 | — |
| 9 | 动植物油/（mg/L） | 5 | 20 |
| 10 | 石油类/（mg/L） | 5 | 20 |
| 11 | 阴离子表面活性剂/（mg/L） | 5 | 10 |
| 12 | 色度/（稀释倍数） | 30 | — |
| 13 | 挥发酚/（mg/L） | 0.5 | 1.0 |
| 14 | 总氰化物/（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 15 | 总汞/（mg/L） | 0.05 | 0.05 |
| 16 | 总镉/（mg/L） | 0.1 | 0.1 |
| 17 | 总铬/（mg/L） | 1.5 | 1.5 |
| 18 | 六价铬/（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 19 | 总砷/（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 20 | 总铅/（mg/L） | 1.0 | 1.0 |
| 21 | 总银/（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 22 | 总α/（Bq/L） | 1 | 1 |
| 23 | 总β/（Bq/L） | 10 | 10 |
| 24 | 总余氯1）2）/(mg/L) | 0.5 | — |
| 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池的接触时间≥1h，接触池出口总余氯3～10 mg/L。 预处理标准：消毒接触池的接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～8 mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。 |  |  |  |

2.做好废气处理设施的日常维护和管理，确保废气污染物稳定达标排放。废水处理站产生的恶臭气体经处理后排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排气筒高度15m标准要求及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”。如有最新标准必须以最新的行业标准为准。

排气筒高度15m标准要求

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨/（mg/m³） | 4.9 |
| 2 | 硫化氢/（mg/m³） | 0.33 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 2000 |

污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨/（mg/m³） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢/（mg/m³） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 4 | 氯/（mg/m³） | 0.1 |
| 5 | 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%） | 1% |

- 三、运维服务内容

- 1.服务内容

- （1）制定完善的运营管理网络机构图表；

- （2）明确的责任条文，含对当地环保管理机构的承诺以及对采购人的管理、运营承诺；

- （3）建立健全的考核制度；

- （4）建立健全的运营参数及设备完好率，记录考核交接班制度；

- （5）保证污水处理系统正常运行使用，保证出水水质达到中华人民共和国《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放标准要求；

- （6）保证废气系统正常运行使用，保证污水处理站废气达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

- 2.设备仪表维修、保养制度内容

- （1）建有设备保养清单，明确设备保养内容及制度；

- （2）设备完好率记录和检修计划申报表；

- （3）设备保养记录，含材料消耗记录；

- （4）仪表保养检验记录；

- （5）电气设备的运营及安全可靠性记录；

- （6）制定完善的设备仪表运营完好性考核和奖惩制度。

- 3.现场管理内容

- （1）加强日常检查巡视，防止跑、冒、滴、漏；

- （2）对管路、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修；

- （3）确保设施无破损残缺，能正常使用；

- （4）定期对污水、废气处理设施进行清通、养护及清除污垢，保证排水、废气处理系统通畅；

- （5）对电气设备定期巡视维护和重点检测；

- （6）加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、排气扇、各电源线路、开关保证完好，确保用电安全；

- （7）及时发现并解决故障，维修合格率100%，设备完好率100%以上。

- 4.资料管理内容：保证交给采购人的各项档案资料的完整性、完好性、及时性。

- 5.服务受理要求：保证有效投诉处理并整改率100%；保证管理服务用户总满意率90%以上。

- 6.项目工作量及人员要求：

- 运营人员：1人；流动维修人员：1组；流动技术组：1组。

- 7.人员基本要求：

- （1）运营人员要求：

- ①身体健康，必须是经过严格培训考核，具有污水处理工证；

- ②能熟练掌握化验设备，准确的监测进出水水质参数；

- ③必须具有处理突发事故的能力；

- ④具有简单机电维修能力。

- （2）流动维修人员要求：

- ①身体健康，具有环保类职称证或污水处理工证；

- ②负责污水站的运行管理；

- ③负责污水站所有制度的制定和监督执行；

- ④负责采购人及环保局的协调沟通；

- ⑤定期对运营人员进行培训和考核工作。

- （3）流动维修技术组要求：

- ①定期巡查，负责大型、关键设备的维护保养工作和污水站的大修工作；

- ②根据现场情况，中标人更换的废气活性炭，经收集、贮存于医疗废物暂存间后，由采购人交由具有处理资质的医疗废物处理机构进行处理。

- 8.具体人员工作内容

- （1）运营人员：具有中国环境保护产业协会颁发的污水处理工证，能熟练掌握检验设备，准确的监测进出水水质参数，具备处理突发事故能力及简单机电维修能力的维护人员。24小时值守，每天在岗上班时间：8:00-18:00，节假日照常上班。

- ①每天定时投加药剂、污水处理设备及在线监测设备（流量计、PH）的维护保养，确保污水出水水质达标排放；

- ②每天定时检查机械格栅，打捞机械格栅机的杂质；

- ③对污水站及周边进行清洁，坚持文明生产，保持生产场地清洁卫生；

- ④定时对污水站进行巡检，确保机器运作正常，避免因机器出现故障导致污水排放不合格；

- ⑤按环保要求建立日常工作纪录台簿，如流量、PH数值、粪大肠、余氯、活性氧含量数值、投加药剂量、维护保养记录等；并按要求做好各项运（维）营记录台账（含采购人创三甲各类台账与资料）；

- ⑥每天检查各电动设备是否正常，检查污水泵是否堵塞，检查污水泵的浮球，防止失灵；

- ⑦定时对污水站进行巡查，记录好设备运行情况，做好加药工作，做好设备运营记录、维保维修记录、用药登记记录等；

- ⑧执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的监测要求；

- ⑨协助采购人做好第三方污水、废气、噪声的监测因子采集、配送工作的监督检查，及时提供证后管理平台数据。

- （2）流动管理人员：

- ①负责全站的技术管理、质量管理，有效解决遇到运维管理的各项问题；

- ②准确、清晰地把握生产动态，针对实情，及时做出符合生产要求的工艺调整；

- ③制定本站内各设备的操作、维修、检查标准并负责实施；

- ④协助贯彻有关安全生产和劳动保护的方针、政策、法令和上级指示；参与制订本站的安全生产工作计划、规章制度和安全规划，并协助组织实施；

- ⑤负责突发事故处理技术的落实，接受领导委派，组织各岗位员工解决问题，尽快恢复生产；

- ⑥定期将培训记录及考核记录做好总结方案。

- 流动维修技术组：定期将巡查记录登记在册，并做好总结方案。

- 四、污水站运营原则

- 1.确保生产污水经过治理后的各项指标达到排放标准，如有最新标准必须以最新的行业标准为准。

- 2.确保根据公认的行业准则和惯例，对污水站的运营提供全面服务，包括：持续、有效、安全地运营污水站，并遵照国家及地方政府颁布的有关法律以及规章制度进行污水水处理。

- 3.确保运行、维修保养、人事培训、安全、工艺控制、监测数据、材料等以及所有其他重要事件提供完整的记录。

- 4.确保不断改善污水站的运行和维修保养，提高效率和效益。

- 5.确保根据国家和地方政府颁布的规章制度要求进行采样、分析、完成报告，并为采样、测试、分析提供质量控制/质量保证。

- 6.确保提供管理和技术支持服务，确保污水站处理系统有效运行。

- 7.确保建立完善的操作规程，建立紧急应急预案机制。

- 8.确保污水处理站运行所需的主要药剂，如药品需要相关部门审批供货的，由中标人负责，采购人协助提供资料。

- 五、操作规程、维修保养计划及应急计划

- 1.操作规程

- （1）环境保护设施操作规程：环境保护设施规程包括各种设施本身的操作要求（设备性能、结构、传动原理、工艺要求）及设备的维护保养规程。

- （2）岗位操作规程：岗位操作有流程的操作规程和设备的交接班规程。

- （3）安全操作规程：安全岗位操作涉及防溺水、防火、防爆、防毒、防电等方面。内容包括操作人员必须熟练掌握操作技术，未经培训合格，不得上岗；保证配备的防火器材完好、合格。药剂严格执行出入库制度和手续的办理；各种电器的使用，应严格按照各电器的使用规程，不得超负荷使用进行热操作或易爆操作时，操作者不得离开现场。

- （4）有限空间作业：定期对集水池清淤、清渣或检修，要求作业人员做好有限空间作业的各项防护措施。

- 2.设备保养计划

- （1）建立维修维护保养制度，由操作人员认真检查设备，使设备保持整齐、清洁、润滑、安全，班中设备发生故障，及时给予排除，并认真做好交接班记录。负责污水站机械格栅、集水池及各类管道污泥、垃圾的清理，并做好记录。按计划对设备进行局部拆除和检查，清洗规定部位，疏通油路、管道，更换或清洗油线、滤油器，调整设备各部位配合间隙，紧固设备各个部位。对设备进行解体检查修理，更换和修复磨损件，清洗、换油，检查修理电气部分，使设备技术状况全面达到设备完好标准和要求。

- （2）须建立监测报告制度：污水处理站的运行日志、监测记录、维修记录、污水排放记录表等必须由中标人详实纪录并妥善保存，当合同期满后，完整移交采购人。在管理期内，中标人有义务配合采购人做好上级部门的监督检查及办理环保相关业务工作，并提供相关材料。

- （3）须建立劳动安全制度。在服务期间，必须切实做到安全生产，保证其所有人员严格遵守国家法律、法规和采购人的规章制度。在作业过程中严格做好安全防护措施，如发生安全事故及意外或造成任何第三方的损失，中标人应承担全部责任。

- （4）须建立档案管理制度，认真做好生产运行中技术资料的收集和归档，仪器设备按“一器一档”的原则建立仪器设备档案。做好设备仪器相关的运行记录台帐，所有的数据及出入耗材/配件/药剂等均须登记在册。

（5）服务期间，中标人负责免费对采购人污水站所有管道、电气设备等500元及以下维修零配件产品的维修更换，500元以上配件费用由采购人负责采购或委托中标人代购，安装人工费由中标人负责，如由中标人代购零部件时，应按当时市场价格给予最优惠的价格，并将新零配件及出厂合格证先交由采购人验收确认，再进行更换，更换的配件须标明更换日期，且确保配件质保期至少为12个月，更换完成后须向采购人提交相应维修报告。非正常(如人为损坏或自然灾害等原因）损耗需要更换的零配件，不在中标人负责免费更换范围。

- 3.中标人必须严格按污水处理站设备操作规程、安全操作规程进行操作，制定相关应急预案，配备安全防护装备，确保污水及废气处理达标排放，并保证人身安全。

- 4.应急方案

- （1）根据采购人消防要求制定发生火灾应急方案。

- （2）突然停电应急方案。当污水站突然停电时，为保证来电时能快速准确启动设施，要求采取以下措施：将停电情况向物业工程部及总务科通报，同时询问电力部门停电的原因及再次来电的时间，记录停电及送电的时间。

- （3）与采购人协调好加强夜间污水站的巡视及防盗工作。

- （4）设备故障响应措施。日常应急性设备故障，属于一般情况的，在2小时内完成；如果需外出采购，需36小时内完成；如果需外协加工，在48小时内完成。对一般的电气故障，如接触不良、开关按钮失灵等，在2小时内完成修复；中型的电气故障，如电机损坏等，在48小时内修复；大型的电气故障，做到在72小时内修复。（设备维修期间，应采取应急措施保障污水废气正常处理，并合格排放）

- 5.质量控制和质量保证

- （1）运维期间，中标人应按照国家排污许可证标准或行业标准（含废气、污泥、噪音）要求管理，如因中标人造成污水处理站污水、废气、污泥处理出现不合格，一切责任由中标人承担。

- （2）负责本站内的一切设备、设施的正常运行，负责一切设备、设施的正常的保养、维护。

（3）采取切实可行的方式对产生淤泥或杂物进行收集，保证不产生二次污染的问题。集中收集后的污泥由中标人委托具有资质的第三方统一处理，费用由中标人负责，提供转运联单（污泥处置合同书），并做好相关记录台账。

- （4）配合环保主管部门的抽查及对水质的常规检测。

- （5）及时反映并采取纠偏措施处理运行不良状况。

- 六、采购项目商务要求

- 1.报价要求

（1）本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。

（2）除采购人负责污水站运维的基本用水用电外，其他具体费用由投标人根据项目及自身情况填报，包含不限于人员费用、办公费用、设备维护费用、药剂费用（活性氧消毒粉、菌种、活性炭等）、污水调试费、检测费、污水站产生的污水、污泥、废气等污染物处置、税费和相关部门验收及合同实施中所需的一切费用等；

2.中标人的主要责任和义务

（1）中标人负责配置项目相关人员的日常装备（包括但不限于：一次性医用口罩、丁腈手套、胶手套、防毒面罩、防滑鞋、防护围裙或防护服等）。从事本项目运营管理人员日常作业时，应配置安全作业的工具和使用劳动保护产品。

（2）中标人负责污水站所需污水药剂的采购以及使用，本项目所使用的活性氧消毒粉应满足卫监所检查要求，规格为1KG/瓶。

（3）中标人的各岗位员工要统一服装，并由中标人负责其员工工服配备和洗涤。

（4）中标人需提供足够的作业机具（冲击钻、电焊机、手磨机等），自行解决管理服务时所需的日常工具和劳保用品，并能根据采购人的行业形象要求及规范，保证文明工作。

（5）中标人需严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个系统安全、高效、有序和有计划地运转。

（6）中标人有责任配合采购人接受环保部门或采购人主管部门的监督、检查，提供检查必要的资料。

（7）服从采购人的工作安排，在工作中自觉接受采购人的检查、监督、指导，对违规、渎职、责任心不强的运营服务工作人员，采购人有权提出调换，中标人及时更换采购人提出的不称职的运营服务工作人员，项目负责人及主管应保持电话24小时畅通。

（8）及时向院方提供员工花名册、人员变动表、服务质量监管情况、存在问题整改情况、培训情况等资料备案。

（9）采购人考核不合格或不满意的管理人员或员工，中标人经培训，仍不适合岗位要求，一周内更换合适人选。更换管理人员需经采购人主管部门同意。

（10）中标人接管污水处理站后，必须严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》及地方有关法律法规、标准，遵守现行颁布的环境管理规章制度及有关政策。

（11）中标人应配备充足的运营管理人员，制定岗位生产和安全责任制度，具有成熟的质量控制及规章制度以及相应的安全和防护制度，保证污水处理站不间断运转，负责废水处理设施运行管理与日常操作，保证废水达到有关排放标准要求；对系统设备、设施运行中出现的故障进行及时维修维护，定期进行维护保养，定期清淤、清渣等。

（12）中标人应建立日常工作记录台簿，将每日进行的一切工作活动记录在册，包括开泵、关泵、清渣、投加药剂、定期清理格栅、设备维修等内容。（操作图片、短视频）

（13）服务期限到后，中标人应将所有资料无条件移交给采购人，且保证资料的真实与完整。

（14）中标人在运维过程中发现进水水量、水质如有异常，应及时向采购人汇报，核实原因；

（15）中标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包。

（16）中标人自行负责其招聘（或解聘）员工的一切工资、社保、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；中标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。

（17）中标人每年不少于一次协助采购人组织污水站运营服务事故应急演练。（包含不限于危化品、消防、设备故障以及模拟重要用水用电区域的停水停电应急演练等），并做好记录及分析。

3.验收标准

（1）废水、废气经过治理后的各项指标达到排放标准。

（2）按合同要求规定的所有检测报告均需合格；

（3）日常运营资料均需齐全。

- 4.结算方式

本项目按月进行结算，每月直接费用按照中标价进行结算；支付方式采用银行转账支付。中选人需按月提供有效、完整的发票及凭证。中标人每月按合同进行管理维保，同时向采购人提供当月管理报告，包括处理水量、水质检测情况、设施运行状态等情况。中标人开具发票及发票验证向采购人申请支付货款，采购人核对无误后在30工作日完成相关审批支付的手续，并以转账方式完成支付服务费事项（如遇到节假日，则付款时间顺延）。中标人须根据国家相关税务要求向采购人出具合法有效的完税发票，保证所开具发票的真实性，如被查实所提供的是虚假发票，采购人无法支付费用或支付时间响应顺延，后果由中标人自行负责。

5.项目考核

采购人每个月按服务标准及管理制度定期对中标人的服务进行综合评价，若评价结果得分低于标准分值 85 分的（标准分值 100 分），采购人有权扣减中标人运营服务费用，每下降1分扣除中标人服务费200元。月度考核连续两个月低于85分（不含85分）；第二个月起，每下降1分扣除中标人服务费300元；月度考核连续三个月低于85分（不含85分），报采购人同意后，可无条件解除合同；如检测出水水质、废气超过国家相关部门规定的标准或发生违规排放、安全事故、不良事件的，扣罚当月污水处理服务费，如受到主管单位处罚的，所处罚金由中标人另行全部承担费用。（具体细则见下表）。

- 七、 违约责任

1.中标人在服务过程中应妥善保护采购人的设备，如造成损失，应承担赔偿责任。中标人在服务过程中对接收到的采购人文件资料等商业秘密应负保密义务，不得以任何方式有偿或无偿提供给他人用于其他用途。

2.采购人未办理任何手续，擅自要求中标人拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由采购人负责并承担损失；但如中标人在服务过程中未对采购人的不合规要求进行提示及劝阻的，视为有过错，应与采购人共同承担责任。

3.未经采购人同意，中标人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由中标人负责并承担损失。

4.因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

5.由于中标人的问题，导致采购人或他人遭受损失的，由中标人承担所有责任。

6.单方违约解除本协议的，违约方应承担本合同金额20%的违约责任。

7.中标人在任何情况下都不得转让其应履行的合同义务，也不得将本合同的项目分包给任何第三人。若中标人违反该约定，采购人有权解除合同，并不予支付合同款项。并有权参照执行违约责任第6项追究中标人的违约责任。

8.中标人未按合同要求或需求文件的内容提供服务的，导致不符合要求的，采购人有权书面要求中标人限期改正。如未改正的，视为中标人根本违约，采购人并有权解除合同并不予支付合同款项，因此造成采购人损失的，中标人应予赔偿。

- 惠州市第二人民医院菱湖院区污水处理运维服务质量考核表

年     月

| 名称类别 | 考核项目 | 考核标准 | 考核分数 | 评分细则 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管理及精神文明建设(20分） | 员工形象 | 管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨、礼仪服务到位。 | 10 | 值班人员属无证上岗的扣10分；其它每发现一项扣2分，直至扣完为止 |  |
|  | 员工纪律 | 当班期间不得嬉戏打闹、高声喧哗，不得擅离岗位、睡岗或串岗聊天；不得酒后上岗，当班期间不得吸烟、喝酒、吃零食、玩手机、看书报等 | 5 | 发现不遵守以上准则，每发现一次扣除5分 |  |
|  | 制度方案 | 建立健全各项标准化、规范化管理制度(并上墙)、各岗位工作按流程执行，并制定具体的落实措施、应急方案和培训计划，效果显著。 | 5 | 制度、工作标准建立健全；主要检查：管理服务工作程序、质量保证制度、岗位制度等，每发现一处不完整规范扣2分，未制定具体的落实措施、应急方案、培训计划扣5分 |  |
| 污水、废气管理（50分） | 废水、废气排放 | 排放均须符合国家相关部门规定标准。 | 40 | - 如检测出水水质、废气超过国家相关部门规定的标准，该项得分归零。或发生违规排放、安全事故、不良事件的、受到主管单位处罚的扣发当月污水处理服务费，所处罚金由乙方另行全部承担费用。 |  |
|  | 操作规范 | 在岗人员按规范操作设备；防护设备齐全。 | 5 | 发现其中一项不符合扣5分 |  |
|  | 消毒用品管理 | 药品摆放规范 | 2 | 不符合扣2分 |  |
|  | 污泥处置 | 污泥处置合同 | 3 | 无污泥处置合同，该项得分归零 |  |
| 台账管理（25分） | 建立完整的运行记录台帐 | - 含每日水量记录表 - 设备运行记录表 - 污水站运营记录本 - 消毒用品记录表 | 20 | 记录齐全，漏签或者提前签，每发现一例扣5分，直至扣完 |  |
|  | 设备及仪表台账 | 主要设备台账如： - 如风机等的设备运行记录台账 - 设备维护保养记录台账 | 5 | 无设备台账扣5分，台账不清晰或设备未在规定时间内维修扣5分 |  |
| 污水站卫生（5分） | 污水处理站卫生保洁 | - 污水站地面无积水、明显污渍、垃圾；天花板或设备无蜘蛛网；设备表面无尘； | 5 | 每发现一项扣1分，扣完为止 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 注：1、月度考核低于85分（不含85分），每下降1分扣除中标人服务费200元。

- 2、月度考核连续两个月低于85分（不含85分）；第二个月起，每下降1分扣除中标人服务费300元；

- 3、月度考核连续三个月低于85分（不含85分），报采购人同意后，可无条件解除合同。

- 4、如检测出水水质、废气超过国家相关部门规定的标准或发生违规排放、安全事故、不良事件的，扣罚当月污水处理服务费，受到主管单位处罚的，所处罚金由中标人另行全部承担费用。

经办人：                                                                                      科室负责人：

日期：                                                                                         日期 ：